## Tabelle1
Wärmebedarfsabschätzung (ohne Warmwasserbereitung)
GEBÄUDEDATEN
Fläche/Volumen
Nutzfläche NF [m2] | 6000
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 9000
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 31500
Belüftetes Nettovolumen [m3] | 28350 | (BRI * 0.9)
AUSLEGUNGSTEMPERATUREN UND VOLLLASTSTUNDEN
Mittlere Innenraumtemperatur Ti [°C] | 21
Normauslegungstemperatur TNE [°C] | -12
Volllaststunden [h/a] | 1050
TRANSMISSIONSLEITWERT
| Fläche [m2] | u-Wert | f | LT
Aussenwand | 0 | 0.3 | 1 | 0
Fensterflächen | 3850 | 1.3 | 1 | 5005
Dachfläche | 900 | 0.2 | 1 | 180
Boden | 900 | 0.2 | 0.5 | 90
Summe Transmissionsleitwert LT [W/K] | 5275
LÜFTUNGSLEITWERT
Fläche [m2]
Dichte Luft | 1
spez. Wärmekapazität Luft | 1.2
Luftwechselzahl n | 0.5 | (0.5 als Standard)
Lüftungsleitwert LV [W/K] | 4725
NORMHEIZLAST
total [kW] | 363
spezifisch [W/m2NF] | 60.5
spezifisch [W/m2BGF] | 40.3333
JAHRESHEIZWÄRMEBEDARF
total [kWh/a] | 381150
spezifisch [kWh/m2NFa] | 63.525
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 42.35
AUSWERTUNG
NF/BGF | 0.66667
A/V | 0.17937
Transmission Fenster/Transmission opak | 18.537
Transmissions-/Lüftungswärmebedarf | 1.1164