## Tabelle1
Wohnhaus Singapur
Wärmebedarfsabschätzung (ohne Warmwasserbereitung)
GEBÄUDEDATEN
Fläche/Volumen
Nutzfläche NF [m2] | 4100 |  | 19 Stockwerke a 209m2
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 5814 |  | NF*1.4
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 18604 |  | BGF*Höhe d. Geb.
Belüftetes Nettovolumen [m3] | 16744 | (BRI * 0.9)
AUSLEGUNGSTEMPERATUREN UND VOLLLASTSTUNDEN
Mittlere Innenraumtemperatur Ti [°C] | 21
Normauslegungstemperatur TNE [°C] | 28 |  | Singapur
Volllaststunden [h/a] | 1800
TRANSMISSIONSLEITWERT
| Fläche [m2] | u-Wert | f | LT
Aussenwand | 3994 | 0.3 | 1 | 1198.2
Fensterflächen | 1240 | 1.3 | 1 | 1612 | Sonnenschutzverglasung
Dachfläche | 306 | 0.2 | 1 | 61.2
Boden | 306 | 0.2 | 0.5 | 30.6
Summe Transmissionsleitwert LT [W/K] | 2902
LÜFTUNGSLEITWERT
Fläche [m2]
Dichte Luft | 1
spez. Wärmekapazität Luft | 1.2
Luftwechselzahl n | 0.5 | (0.5 als Standard)
Lüftungsleitwert LV [W/K] | 2790.6667
NORMHEIZLAST
total [kW] | -43.8335
spezifisch [W/m2NF] | -10.6911
spezifisch [W/m2BGF] | -7.5393
JAHRESHEIZWÄRMEBEDARF
total [kWh/a] | -78900.36
spezifisch [kWh/m2NFa] | -19.244
spezifisch [kWh/m2BGFa] | -13.5708
AUSWERTUNG
NF/BGF | 0.70519
A/V | 0.31423
Transmission Fenster/Transmission opak | 1.2496
Transmissions-/Lüftungswärmebedarf | 1.0399

## Tabelle1_2
Bürohaus Singapur (Variante 2)
Wärmebedarfsabschätzung (ohne Warmwasserbereitung)
GEBÄUDEDATEN
Fläche/Volumen
Nutzfläche NF [m2] | 3960 |  | 15 Stockwerke a 270m2
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 5544 |  | NF*1.4
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 19400 |  | BGF*Höhe d. Geb.
Belüftetes Nettovolumen [m3] | 17460 | (BRI * 0.9)
AUSLEGUNGSTEMPERATUREN UND VOLLLASTSTUNDEN
Mittlere Innenraumtemperatur Ti [°C] | 21
Normauslegungstemperatur TNE [°C] | 28 | Auslegung Singapur
Volllaststunden [h/a] | 2300
TRANSMISSIONSLEITWERT
| Fläche [m2] | u-Wert | f | LT
Aussenwand | 756 | 0.3 | 1 | 226.8
Fensterflächen | 3104 | 1.3 | 1 | 4035.2 | 2 schalige Glasfassade/ Sonnenschutzglas Ug: 1.1 W/m + Atriumüberdeckung
Dachfläche | 208 | 0.2 | 1 | 41.6 | Dachfläche - Atrium
Boden | 288 | 0.2 | 0.5 | 28.8
Summe Transmissionsleitwert LT [W/K] | 4332.4
LÜFTUNGSLEITWERT
Fläche [m2]
Dichte Luft | 1
spez. Wärmekapazität Luft | 1.2
Luftwechselzahl n | 0.5 | (0.5 als Standard)
Lüftungsleitwert LV [W/K] | 2910
NORMHEIZLAST
total [kW] | -55.7665
spezifisch [W/m2NF] | -14.0824
spezifisch [W/m2BGF] | -10.0589
JAHRESHEIZWÄRMEBEDARF
total [kWh/a] | -128262.904
spezifisch [kWh/m2NFa] | -32.3896
spezifisch [kWh/m2BGFa] | -23.1354
AUSWERTUNG
NF/BGF | 0.71429
A/V | 0.22454
Transmission Fenster/Transmission opak | 13.5774
Transmissions-/Lüftungswärmebedarf | 1.4888

## Tabelle1_3
Bürohaus Singapur (Variante 3)
Wärmebedarfsabschätzung (ohne Warmwasserbereitung)
GEBÄUDEDATEN
Fläche/Volumen
Nutzfläche NF [m2] | 4080 |  | 17 Stockwerke a 240m2
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 5700 |  | NF*1.4
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 19950 |  | BGF*Höhe d. Geb.
Belüftetes Nettovolumen [m3] | 17955 | (BRI * 0.9)
AUSLEGUNGSTEMPERATUREN UND VOLLLASTSTUNDEN
Mittlere Innenraumtemperatur Ti [°C] | 21
Normauslegungstemperatur TNE [°C] | 28 | Auslegung Singapur
Volllaststunden [h/a] | 2300
TRANSMISSIONSLEITWERT
| Fläche [m2] | u-Wert | f | LT
Aussenwand | 856.8 | 0.3 | 1 | 257.04
Fensterflächen | 3472.7 | 1.3 | 1 | 4514.51 | 2 schalige Glasfassade/ Sonnenschutzglas Ug: 1.1 W/m
Dachfläche | 288 | 0.2 | 1 | 57.6 | Dachfläche
Boden | 288 | 0.2 | 0.5 | 28.8
Summe Transmissionsleitwert LT [W/K] | 4857.95
LÜFTUNGSLEITWERT
Fläche [m2]
Dichte Luft | 1
spez. Wärmekapazität Luft | 1.2
Luftwechselzahl n | 0.5 | (0.5 als Standard)
Lüftungsleitwert LV [W/K] | 2992.5
NORMHEIZLAST
total [kW] | -60.4485
spezifisch [W/m2NF] | -14.8158
spezifisch [W/m2BGF] | -10.605
JAHRESHEIZWÄRMEBEDARF
total [kWh/a] | -139031.4695
spezifisch [kWh/m2NFa] | -34.0763
spezifisch [kWh/m2BGFa] | -24.3915
AUSWERTUNG
NF/BGF | 0.71579
A/V | 0.24589
Transmission Fenster/Transmission opak | 13.145
Transmissions-/Lüftungswärmebedarf | 1.6234

## Kühlbedarf
Kühlbedarfabschätzung Wohnhaus Singapur
Kühlbedarfabschätzung | [5 empty] | Eingabehilfe (siehe auch Powerpoint-Präsentation)
GEBÄUDEDATEN | [5 empty] | Imax für alle Orte
| Fläche/Volumen |  |  |  |  | Fassade mit größtem Glasanteil | Übrige Fassaden mit anderer Orientierung | Horiz.
Nutzfläche NF [m2] | 4100
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 5814 |  |  |  |  | 600 | 80 | 600
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 18604 |  |  |  |  | Anmerkung: Für London, Moskau, Madrid: keine Nordfassade als Fassade mit größtem Glasanteil
Belüftetes Nettovolumen Vn [m3] | 16744 | (BRI * 0.9)
Speicherfaktor s
LUFTWECHSEL UND VOLLLASTSTUNDEN | [5 empty] | Gebäudetyp leicht | 0.95
Luftwechselzahl n | 0.5 | 0.5 als Standard |  |  |  | Gebäudetyp mittel | 0.9
Volllaststunden Kühlung hV,K [h/a] | 1800 |  |  |  |  | Gebäudetyp schwer | 0.85
INNERE SENSIBLE KÜHLLAST | [5 empty] | Durchlaßfaktor b =b1*b2
Speicherfaktor s [-] | 0.85 |  |  |  |  | Gläser b1 |  | Sonnenschutz b2
spezifische sensible Wärmeabgabe Mensch [W/m2] | 2.5 |  |  |  |  | Dreifachverglasung | 0.9 | Jalousie außen |  | 0.15
spezifische sensible Wärmeabgabe Maschinen [W/m2] | 5 |  |  |  |  | Sonnenschutzglas | 0.55 | Markise außen |  | 0.3
Innere sensible Kühllast [kW] | 26.1375 |  |  |  |  | Einfachverglasung | 1.1 | innenliegend |  | 0.7
Anm.: unter Vernachlässigung von Kunstlicht
INNERE LATENTE KÜHLLAST | [5 empty] | Enthalpie h der Außenluft [kJ/kg] (im Auslegungsfall Sommer)
Speicherfaktor s [-] | 0.85 |  |  |  |  | London/Moskau (29°C/40%r.F.) | 55
spezifische latente Wärmeabgabe Mensch [W/m2] | 1 |  |  |  |  | Madrid (36°C/25%r.F.) | 60
Innere latente Kühllast [kW] | 3.485 |  |  |  |  | Singapur (33°C/67%r.F.) | 88
ÄUSSERE KÜHLLAST | [5 empty] | Enthalpie h der Raumluft [kJ/kg] (im Auslegungsfall Sommer)
| Fassade mit größtem Glasanteil | übrige | übrige | übrige | horizontal | Raum (24°C/50% r.F.) | 45
AGlas [m2] | 893 | 0 | 0 | 0 | 0
Imax [W/m2] | 600 | 80 | 80 | 80 | 600
Durchlaßfaktor b [-] | 0.3 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.7
Speicherfaktor s [-] | 0.85
Äußere Kühllast [kW] | 136.629 |  |  |  |  | Volllaststunden Kühlung hV,K [h/a]
Anm.: unter Vernachlässigung von Transmission duch Wände und Fenster | [6 empty] | Arbeiten | Wohnen
[6 empty] | London | 280 | 220
AUßENLUFTKÜHLUNG UND ENTFEUCHTUNG | [5 empty] | Moskau | 280 | 220
Dichte Luft | 1.2 |  |  |  |  | Madrid | 600 | 480
Enthalpie Raum (24°C/50% r.F.) [kJ/kg] | 45 |  |  |  |  | Singapur | 2300 | 1800
Enthalpie Außenluft am Standort [kJ/kg] | 88
Kühlung und Entfeuchtung der Außenluft [kW] | 119.9987
KÜHLLAST, GESAMT | [5 empty] | spezifische innere Wärmeabgaben [W/m2]
total [kW] | 286.2502 | [6 empty] | Arbeiten | Wohnen
spezifisch [W/m2NF] | 69.8171 |  |  |  |  | spezifische sensible Wärmeabgabe Mensch [W/m2] |  | 5 | 2.5
spezifisch [W/m2BGF] | 49.2346 |  |  |  |  | spezifische sensible Wärmeabgabe Maschinen [W/m2] |  | 15 | 5
[6 empty] | spezifische latente Wärmeabgabe Mensch [W/m2] |  | 2.5 | 1
JAHRESKÜHLBEDARF
total [kWh/a] | 515250.3
spezifisch [kWh/m2NFa] | 125.6708
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 88.6223